| W2MU24-D/DS W2MU230-D/DS |  |  | 标准型风门执行器 2Nm 2点和3点控制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 用于驱动楼宇自控系统（HVAC）风门 - 输出扭矩：2Nm - 供电电压：AC/DC24V AC100…240V - 控制方式：开关控制/ 2点控制/ 3点控制 - -DS型包含一组辅助开关 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W2MU24-D/DS |  |  | W2MU230-D/DS |  |
| 电气参数 | 额定电压 | AC24V 50/60Hz DC24V |  |  | AC100…240V 50/60Hz |  |
|  | 额定电压范围 | AC/DC 19.2...28.8V |  |  | AC85...265V |  |
|  | 功耗 | 运行2W，待机0.5W |  |  | 运行2.8W，待机0.7W |  |
|  | 导线规格 | 0.5mm2 |  |  |  |  |
| 功能参数 | 扭矩 | 2Nm 2Nm |  |  |  |  |
|  | 适配风门面积 | 0.5m2 0.5m2 |  |  |  |  |
|  | 旋转方向 | 手动调节换向开关切换 |  |  |  |  |
|  | 手动操作 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 旋转角度 | 最大95°，可通过调整机械限位调整旋转角度 |  |  |  |  |
|  | 运行时间 | 30S（95°） |  |  |  |  |
|  | 噪音水平 | 45dB |  |  |  |  |
|  | 位置指示 | 机械指示 |  |  |  |  |
| 工作环境 | 电气等级 | Ⅲ（安全低压） |  |  | Ⅱ（双重绝缘） |  |
|  | 防护等级 | IP54 |  |  |  |  |
|  | 工作环境温度 | -20…+50℃ |  |  |  |  |
|  | 储藏环境温度 | -30…+80℃ |  |  |  |  |
|  | 最大环境湿度 | 95%RH，不结露／EN 60730-1 |  |  |  |  |
| 尺寸／重量 | 尺寸 | 详见尺寸图 |  |  |  |  |
|  | 风门轴长度 | >50mm |  |  |  |  |
|  | 风门轴规格 | 6...16mm圆轴 5X5...12X12方轴 |  |  |  |  |
|  | 重量 | <0.5Kg |  |  |  |  |
| 接线图 |  |  |  |  |  |  |
| 执行器接线图 两点接法 三点接法 |  |  |  | 辅助开关接线图 阻性负载3A，230V 感性负载1.5A，230V |  |  |
| 尺寸图（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 改变执行器旋转方向 |  |  |  |  |  |  |
| 方向设置： 供电; 线号. AC/DC24V; 黑线1，红线2; 黑线1，白线3. AC100…240V; 蓝线1，棕线2; 蓝线1，白线3. 换向开关; 执行器旋转方向. 转向0; 顺时针; 逆时针. 转向1; 逆时针; 顺时针. 可以通过旋转“换向开关”改变执行器旋转方向。 |
| -DS型辅助开关 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂设置： 开关; 蓝线21，黄线22; 蓝线21，红线23. 0-10°; 短路; 断路. 10-90°; 断路; 短路. *可按客户订货要求设定开关角度 |
| 注意事项 |  |  |  |  |  |  |
| - 不得将本风门执行器应于指定应用范围之外的应用，特别是不能用于飞行器上。 - 非专业安装人员请勿打开执行器外壳，严禁带电接线。 - 本风门执行器包含电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，并需按照所在地的相关法令法规处理。 |  |  |  |  |  |  |